海南西部中心医院净化系统维保项目

（含一期手术室、消毒供应室、热水机组、电动密封门、心内科CCU、介入室空调；二期手术室、ICU、门诊手术室、新生儿、产房、生殖医学科冷、热水机组、净化机组、电动密封门等）

询

价

方

案

2022年03月24日

- 工程概况

海南西部中心医院净化系统维保项目（含一期手术室，消毒供应室，心内科CCU、热水机组，电动密封门，介入室空调；二期手术室，ICU，门诊手术室，新生儿，产房，生殖医学科等）地点位于海南省儋州市伏波东路2号海南西部中心医院医技楼，维保区域包括：

- 一期

1、洁净手术室

洁净手术室设在三层，由12间手术室及相应功能房组成，共设有11台净化循环机组和2台新风机组。

2、消毒供应室

消毒供应中心设在二层，由一次性物品开箱间、无菌物品发放间、敷料打包间、污物清洗区、消毒间及其他辅助功能房组成，净化区域共设置1台自带新风循环机组。

3、心内科CCU

由普通CCU病房、大厅、功能房组成。由1台新风机组和1台制冷机组提供冷源的10多台挂机组成空调系统。

4、屋面热水机组

热水机组设置在屋面，含“德能”牌模块机组6台及配套。

5、医院电动密封趟门

含医技楼、住院楼、电动密封趟门

6、介入室空调系统

二、二期

1、手术室

由8间手术室及相应功能房组成，共有5台净化循环机组，1台新风机组及12台排风机。

2、ICU（重症医学科）

由21张病床及相应功能房组成，共设有风冷模块冷水机（冷源）1套（10台模块机），1台净化循环机组，1台新风机组，1台负压室排风机，12台风机盘管。

3、门诊手术室

由4间手术室及相应功能房组成，共设有风冷模块冷水机（冷源）1套（,3台模块机），3台净化机组， 5台排风机，1台风机盘管。

4、新生儿科

由NICU洁净大厅及相应功能房组成，共设有1台净化机组，14台排风机，30台风机盘管。

5、产房

由1间手术室及相应功能房组成，共设有1台净化机组，4台排风机，25台风机盘管。

6、生殖医学科

由1间IUI洁净手术室及21间相应功能房组成，共设有风冷模块冷水机（冷源）2套（6台模块机），4台自取新风净化机组，3台排风机。

第二章    询价依据

海南西部中心医院净化系统维保项目（含一期手术室，心内科CCU，消毒供应室，屋面热水机组，医技楼、住院楼、电动密封趟门，介入室空调；二期手术室，ICU，门诊手术室，新生儿，产房，生殖医学科等）工作实施方案主要依据以下文件编制：《海南西部中心医院手术室等净化系统维保项目图纸》、《医院洁净手术部建筑技术标准》GB50333-2013、《医院洁净手术部建设标准》、《综合医院建筑设计规范》JDJ49-88、《洁净厂房设计规范》GB50073-2001、《通风及空调工程施工及验收规范》GB50243-2002、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235、《设备、管道及绝热层涂色》GB7231、《医院消毒卫生标准》GB15982-1995、《手术室卫生工程施工及验收规范》GB50242-97、《医院洁净手术室净化空调管理与维护》及现场勘查等。

第三章     维保服务范围

海南西部中心医院净化系统维保项目（含一期手术室，心内科CCU，消毒供应室，屋面热水机组，医技楼、住院楼、电动密封趟门，介入室空调；二期手术室，ICU，门诊手术室，新生儿，产房，生殖医学科等）服务范围：

一、一期

1、手术室净化区域的电气（不含消防和UPS系统）、净化空调(11台循环机组,2台新风机)、医气系统、自动门、感应洗手池及配套设备（不含家具、密封门、无影手术灯、手术床、病床、吊塔、装饰装修等）。

2、ICU区域电气（不含消防、UPS系统）、空调系统、自动门、感应洗手池及配套设备（不含家具、消毒设备、装饰装修等）。

3、消毒供应室区域电气（不含消防、UPS系统）、净化空调(1台循环自带新风系统机组)、自动门、感应洗手池及配套设备（不含家具、消毒设备、装饰装修等）。

4、屋面热水机组含“德能”牌热水模块机组6台，水泵10台，水箱3个，电动阀5个，水泵控制箱1个，机组电源配电箱1个，机组操作模块箱1个，手动阀24个，管道工程，供水终端等。

5、医技楼、住院楼、电动密封趟门。

6、介入室空调系统（含4台空调机组的控制、运转、风管）。

7、心内科CCU由1台新风机组和1台制冷机组提供冷源的10多台挂机组成空调系统。

二、二期

1、手术室净化的电气（不含消防和UPS系统）、净化空调、医气系统、自动门、感应洗手池及配套设备（不含家具、密封门、无影手术灯、手术床、病床、吊塔、装饰装修等）。

2、ICU（重症医学科）区域电气（不含消防、UPS系统）、空调系统、自动门、感应洗手池及配套设备（不含家具、消毒设备、装饰装修等）。

3、门诊手术室区域电气（不含消防、UPS系统）、空调系统、自动门及配套设备（不含家具、消毒设备、装饰装修等）。

4、新生儿科区域电气（不含消防、UPS系统）、空调系统、自动门及配套设备（不含家具、消毒设备、装饰装修等）。

5、产房区域电气（不含消防、UPS系统）、空调系统、自动门及配套设备（不含家具、消毒设备、装饰装修等）。

6、生殖医学科区域电气（不含消防、UPS系统）、空调系统、自动门及配套设备（不含家具、消毒设备、装饰装修等）。

第四章    维护保养标准及报价

一、维护保养要按维保标准进行明细报价

二、一期手术室，心内科CCU，消毒供应中心，屋面热水机组，医技楼、住院楼、电动密封门，介入室空调；二期手术室，ICU，门诊手术室，新生儿，产房，生殖医学科等预算清单（仅供参与，可现场勘查），可依据各自报价公司提供具体的报价方案：

| 序号 | 维修保养项目 | 工作方式 | 时间安排 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同内全部设备 | 例行巡检、检测所有设备的运行情况，发现问题书面记录安排维修。 |  |  |
| 2 | 新风机空气过滤器 | 检查并洗新风口铝合金过滤器，检查初、中效过滤器工作状况，若发生堵塞至上限状态,及时处理并汇报。 |  |  |
| 3 | 净化空调自动控制系统 | 检查空调水阀执行器，自动阀阀体，温湿度传感器，变频器，信号传输，电控柜内各部件，工作状态是否正常，发现问题及时维修或更换部件。 |  |  |
| 4 | 空调控制自动报警系统 | 检查各台净化空调循环风空气处理器及新风机空气处理器电控制系统自动报警装置工作状况，发现问题及时维修或更换部件并处理。 |  |  |
| 5 | 隔离电源安全系统 | 查看该电源安全系统的电气指标是否符合要求，试验其安全性能是否功能正常，发现问题及时维修或更换部件。 |  |  |
| 6 | 强电系统 | 检查供电电压，检查各电子板各项指标数据是否正常，紧固全部接电端子，发现问题及时维修或更换部件。 |  |  |

| 序号 | 维修保养项目 | 工作方式 | 时间安排 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 弱电系统 | 检查摄像系统，分割器，监视器工作状况是否正常，检查电话、对讲、背景音乐系统工作状况，发现问题及时维修或更换部件。 |  |  |
| 8 | 空调冷（热）水泵供水系统 | 检查水泵工作运行及管道走水状况，检查补水状况是否正常，发现问题及时维修或更换部件。 |  |  |
| 9 | 电热水器洗手池及膝控龙头 | 检查电热水器及感应龙头进水状况，疏通堵塞，发现问题及时维修或更换部件。 |  |  |
| 10 | 空调送风风机 | 检查送风风机电机工作状况，检查风机部分送风时的平稳状况，检查新风回风混合段，风阀执行器，风机马达工作状况，初中效污损状况，发现问题及时维修或更换部件。 |  |  |
| 11 | 排风系统 | 检查排风电机，排风风机各部件工作状况，检查排风滤网状况及更换排风过滤器，发现问题及时维修或更换部件。 |  |  |
| 12 | 手术室、ICU、门诊手术室、新生儿、产房、生殖医学科控制面板 | 查看该电源安全系统的电气指标是否正常，面板功能是否功能正常，发现问题及时维修或更换部件。 |  |  |

| 序号 | 维修保养项目 | 工作方式 | 时间安排 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 冷水模块机组 | 检查机组电机运转是否正常，温度是否异常，阀门、水泵、控制系统是否正常，发现问题及时维修或汇报更换部件。 |  |  |
| 14 | 手术室设备供电系统(含照明) | 对全部设备供电部件（空气开关、插座、接线、接地端子等）进行系统检查，重点解决接地不良，发现问题及时维修或更换部件。 |  |  |
| 15 | 自动门系统 | 检查变频器、电机、导轨、皮带、限高轮、电子板、调整运行速度及皮带松紧情况，发现问题及时维修或更换部件。 |  |  |
| 16 | 医用气体系统 | 检查气体设备房内的设备及每一个医用气体输出口是否漏气、堵塞，如发现异常进行处理、维修或更换。 |  |  |
| 17 | 废气排放设备 | 检查每一个废气排风口的情况，是否通畅，检查废气泵的工作状况，如发现问题及时维修或更换。 |  |  |
| 18 | 观片灯箱 | 检查按钮开关、镇流器、灯管、片夹等组件是否正常，如有问题及时处理。 |  |  |
| 序号 | 维修保养项目 | 工作方式 | 时间安排 | 报价 |
| 19 | 空调设备DDC可编程自动控制系统 | 检查各项数据及执行功能是否正常紧固电气接电端子，尤其检查各交流接触器、中间继电器的工作情况，并处理。 |  |  |
| 20 | 空调送风压力感应设备 | 检查各压力感应设备的参数，并根据送风状况调整压力感应器的数据。 |  |  |
| 21 | 加湿器系统 | 检查加湿器供水、供电状况，清洁可拆卸的加湿桶，发现异常及时处理。 |  |  |
| 22 | 手术室、ICU、门诊手术室、新生儿、产房、生殖医学科洁净度检测 | 激光尘埃粒子检测仪检测洁净度及检查手术室静压差、温湿度、噪音等参数是否符合要求，发现异常及时处理。 |  |  |

海南西部中心医院

2022年03月24日